附件：

一、项目需求

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、质保期限（自供货安装完成并通过验收计）3年；

三、建议品牌：泰州富士、南通西奥、江苏阿尔法。如未使用建议品牌的，必须提供拟投品牌的技术参数、材质材料等，并确保不低于建议品牌档次，否则招标人不予采纳。

四、主要设备采购数量及需求

一、设备名称：  食品输送机

| 货物或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 质量 保证期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品输送机 设备费用 | （3层3站贯通）200KG、0.4 m/s | 1 | 自交货并验收之日起三年 |
| 食品输送机 安装费用 | （3层3站贯通）200KG、0.4 m/s | 1 | 自交货并验收之日起三年 |
| 食品输送机 井道土建工程 | （附工程清单） | 1 | 自交货并验收之日起三年 |

二、设备清单及规格、技术参数、配置清单

## 1、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 建议品牌、规格 | 生产商及 原产地 | 数量 | 详细技术 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品输送机 | 泰州富士、 南通西奥、 江苏阿尔法 | 泰州富士、 南通西奥、 江苏阿尔法 | 1台 | 载重200KG， 速度0.4 m/s， 上下开门， 井道净尺寸： 1800mm（宽）×1800mm（深）， 开门宽度：1000mm， 层高：1层：4500mm 2层：4600mm， 3层：4600mm 停靠：3层/3站/3门， 底坑高度：1000mm， 顶层高度：4600mm |  |

## 2、配置要求

| 名 称 |  |  |  | 食品输送机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 |  |  |  | 串行控制系统 |  |  |
| 主 机 |  |  |  | 有齿轮 |  |  |
| 驱动方式 |  |  |  | 交流变频变压调速（VVVF） |  |  |
| 轿厢装璜 |  |  |  | 发纹不锈钢（钢板厚度≥1.2mm） |  |  |
| 轿门装璜 |  |  |  | 发纹不锈钢（钢板厚度≥1.2mm） |  |  |
| 轿顶装璜 |  |  |  | 发纹不锈钢（钢板厚度≥1.2mm） |  |  |
| 厅门装璜 |  |  |  | 发纹不锈钢（钢板厚度≥1.2mm） |  |  |
| 门套装璜 |  |  |  | 发纹不锈钢大门套 |  |  |
| 轿门及厅门踏板 |  |  |  | 硬质铝合金制作 |  |  |
| 厅门呼梯 |  |  |  | 带有楼层及运行方式显示，防水、防油型。 |  |  |
| 通讯设施 |  |  |  | 隐藏式对讲装置 |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 动力电源：三相五线制，独立零线（380V、50Hz） 照明电源：单相 （220V、50Hz） |  |  |
| 主要功能要求 | 1 |  | 全集选 |  | 2 | 层门装置配置主副双重锁紧功能 |
|  | 3 |  | 电动锁紧门机系统功能 |  | 4 | 厅门门机系统电动开锁功能 |
|  | 5 |  | 故 障 显 示 功 能 |  | 6 | 接 触 器 粘 连 保 护 功 能 |
|  | 7 |  | 开 关 门 状 态 指 示 功 能 |  | 8 | 运 行 障 碍 保 护 功 能 |
|  | 9 |  | 运 行 方 向 显 示 功 能 |  | 10 | 呼梯盒按钮的防水、防油功能 |
|  | 11 |  | 到站提示功能 |  | 12 | 电 锁 功 能 |
|  | 13 |  | 呼 梯 应 答 功 能 |  | 14 | 轿顶机械停止装置 |
|  | 15 |  | 轿厢护脚板 |  | 16 | 地坑机械停止装置 |
|  | 17 |  | 主机防护罩 |  | 18 | 轿厢关门保护 |
| 质量要求 |  | 所投产品应是近期最新产品，符合绿色节能、环保要求主要部件应满足招标的配置要求。如投标人所投标的产品与采购单位的要求有偏差的话应填写技术偏离表。 |  |  |  |  |
| 综合要求 |  | 本次招标的制造与安装均符合我国最新标准。 |  |  |  |  |
| 安装调试 |  | 供方负责进行设备安装调试，并且具备国家技术监督局的安装许可证、安装调试本设备人员具有正式培训合格证及安装工作计划，各投标商应提供设备验收方案。 |  |  |  |  |
| 维修保养 |  | 服务承诺、技术服务 负责甲方维修人员的技术培训(1-2名) 提供南通地区维修点的地点和维修人员名单 维保报修响应时间半小时 定期巡访、驻点式服务、免费维修热线、免费维保期三年 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 所投产品检测报告 |  |  |  |  |

注：

1、所有组件均需注明品牌、产地、厂家。

## 3、详细技术规格

主要参数

额定载重量  ：200kg

额定速度  ：0.4m/s

停靠层站  ：3层3站3门

基   站  ：第一层

主要配置

操作系统  ：全集选方式

控制系统  ：串行控制系统

拖动系统  ：交流有齿轮拖动系统

层门系统  ：机电一体化厅门锁、主、副双重锁紧装置

主机位置：井道正上方

主要参考尺寸

井道净尺寸  ： 1800mm宽×1800mm深

顶 层 高度  ： 4600mm

底坑深度  ： 1000mm

轿厢净尺寸： 1000mm宽 ×1000mm深×1200mm高

工作条件

海拔高度不超过1000米；

井道内的空气温度5～40℃；

运行地点的最湿月月平均相对湿度为≤90％；

运行环境空气中不应含腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。

电力提供

动力电源：电压：380V±7%，频率：50Hz，相数：三相五线制，零线和地线始终分开

|  | 三、土建工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  |  |  |
|  | 1 | 原楼板凿除 |  | M2 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 原砼地面凿除 |  | M2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 挖基坑土方 | 人工挖电梯坑 | M3 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垫层 | 1、坑底打夯 2、100碎石垫层 | M3 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 独立基础 | 1、C25砼150MM厚 | M3 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 实心砖墙 | 1、240水泥砖砌M5砂浆砌筑电梯井壁 | M3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 圈梁 | 1、立模 制作钢筋 2、浇注C20砼圈梁 | M3 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 过梁 |  | M3 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 平板（机房） | 1、立模 2、制作钢筋 3、浇注C30砼板150MM厚 | M3 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 墙面抹灰 | 1、墙面粉混合砂浆 | M2 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种：聚氨脂防水 | M2 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 块料墙面 | 1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘接剂粘贴 3、面层材料品种规格：白色30*45墙砖 | M2 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 木质门 | 机房门（成品门） | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 边室土建现浇顶 | 1、立模 2、制作钢筋 3、浇注C30砼板150MM厚 | M3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 边室实心砖墙 | 1、240水泥砖砌M5砂浆砌筑两面立墙 | M2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 边室圈梁 | 1、立模 制作钢筋 2、浇注C25砼圈梁 | M3 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 边室构造柱 | C25商品砼构造柱 | M3 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有梁板 | C30商品砼屋面板12CM厚 | M3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 边室墙面抹灰 | 1、墙面粉混合砂浆 | M2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属塑钢门 | 门洞1.5*1.8铝合金及推拉窗 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 拆除垃圾外运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 不锈钢排烟系统 |  | 不锈钢板5*1.2米厚1.2MM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 所有土建工程为大包工程，采购方不提供任何材料以及配合，如果供货方勘察不清责任自负。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、交货地点：南通市竹行小学。

六、工期：

自中标、签订合同后30天内需交付使用。

七、投标报价要求

1、本项目为固定单价报价方式。最终报价含设备款、安装费、运输费、税费等所有费用在内。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或其委托代理人签署。总价和明细价大小金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、本项目报价均须以人民币为货币单位。

二、采购合同条款及格式

采购人（甲方）： 南通市竹行小学

供货人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着公正、平等和友好协商的原则，就本合同的各项条款达成一致，并签订此合同。

甲、乙双方均同意和接受本合同中所约定的各项条款，并承诺在本合同有效期间内严格遵守各项条款内容，履行各自的责任和义务。

1．设备名称、规格、单价、数量及合同总额(详见附件）

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额 |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同价款

2.1 合同总金额为（大写）： 人民币             （小写： ￥           元）。

2.2 本合同价格为 供货到现场工地的价格 。

2.3 本合同价款含设备款、安装费、运输费、税费等所有费用在内。

2.4 本合同总价在合同执行期间不得因市场变化及其他任何因素而进行调整。

3．产品技术和质量要求

3.1 本合同所有产品制造和安装均须符合现行国家和行业相关标准与规范。

3.2 本合同所有产品规格和要求等均须与投标报价文件保持一致，并符合甲方的招标要求规定。

4．交货方式、日期和地点

4.1 交货方式： 乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货、入户及安装 。

4.2 供货及安装日期：自中标、签订合同后20天内需交付使用。

4.2.3 乙方按照甲方要求供货，甲方有权根据实际情况增加或减少相关供货数量。如甲方需要延期实施，新的交货及完成安装并验收合格的截止时间由甲方另行书面确定。

4.3 交货地点： 甲方指定地点  。乙方须无条件服从甲方现场协调人员的安排。

4.4 交货时的随附资料：乙方提交设备的同时，应同时提交：①设备的书面清单，书面清单须列明设备的名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项；②产品合格证及使用说明书；③联系人、联系方式及60分钟报修响应承诺书。

5．包装及装运标志

5.1 乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

6．运输及保险

6.1 由发货地到交货地的运输费用及到达交货地点的卸车费均由乙方承担。

6.2 由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费均由乙方负责承担。

7．付款方式

7.1 1、设备安装完毕、验收合格且取得政府管理部门的安全使用许可证、供货方提供收款税务发票后14个日历天内，付款金额为合同价格的80%：合同应付未付之余款，即合同总价的20%为设备的质量保证并保修金。质量保证金在保修期限到期后14个日历天内应当无息付清于供货方。

7.2 乙方需提供等额且符合税务及财务部要求的发票。

7.3 结算依据： 投标时的单价 * 实际供货量 。

8．验收

8.1 乙方在货物抵达目的地后，提请甲方进行验收。验收内容为产品的品牌、规格、型号、数量、主要尺寸及整体外观。乙方应随货提交产品的合格证及产品使用说明书。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方承担。甲方验收同意的产品乙方才能进行安装。

8.2 任何被检查出不符合合同规定的产品，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格产品。由此产生的一切费用由乙方承担。

8.3 最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

8.4 安装须符合国家现行相关验收标准和规范，乙方承诺确保甲方使用需求，且通过相关主管部门验收。

9．质量保证及售后服务

9.1 乙方须提供经合法渠道进货的全新正品原装、符合国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。

9.2 质量等级：  合格  。

9.3 质保期： 三 年 ，质保期的起始日为设备调试完毕并经甲方验收合格之日。

在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责；若出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备；对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

9.4 免费保修期（含质保期）： 二年

乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金，质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索；未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

10．违约责任

10.1 甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额 1‰ /天的违约金。最多不超过逾期货款的 5% 。

10.2 乙方保证按甲方要求的日期、地点交货，除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额 1‰ /天的违约金。最多不超过逾期交货的合同款的 5% 。乙方如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将扣以合同总额 1% /天的违约金。

10.3 未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的 20 倍作为赔偿。

11．合同的终止与赔偿

11.1 如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按11.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予甲方造成的全部损失。

11.2 乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额 20% 的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

11.3 乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

12．不可抗力

12.1 不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

12.2 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否终止履行合同事宜。

13、争议的解决

13.1 本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决；协商不成双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14．其他

14.1 乙方对其提供发票之合法有效性负责。

14.2 本合同附件、补充合同及补充协议是合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

14.4 本合同经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，并加盖公章即为生效。合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份副本贰份，效力相同。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法人代表人                               法人代表人

或授权的委托代理人：                     或授权的委托代理人：

单位地址：                                单位地址：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

签订日期：     年    月    日

三、询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：  年月日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物、服务名称及规格、型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年月日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

投标人现场勘察确认函

采购项目名称：南通市竹行小学食堂食品输送设备采购及配套安装项目

拟投标单位（盖章）：

拟投标单位现场勘察负责人（签字）：

拟投标单位联系电话：

现场勘察时间：     年     月      日   时   分

采购单位确认（盖章）：